Додаток 3

|  | Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |
| --- | --- |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

КП «Управління ВКГ» м. Канева
за 2018 рік

| № з/п | І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання |  | Одиниця виміру |  | Загальний показник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) |  | од. |  | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  | осіб |  | 23724 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  | осіб |  | 22543 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  | осіб |  | 22543 |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки |  | осіб |  | 0 |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) |  | осіб |  | 0 |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог |  | осіб |  | 0 |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками |  | од. |  | 0 |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) |  | % |  | 0 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: |  | од. |  | 11637 |
| 11 | населення |  | од. |  | 11332 |
| 12 | бюджетних установ |  | од. |  | 37 |
| 13 | інших |  | од. |  | 268 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  | % |  | 95 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  | % |  | 100 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) |  | % |  | 0 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: |  | од. |  | 10779 |
| 18 | населення |  | од. |  | 10488 |
| 19 | бюджетних установ |  | од. |  | 34 |
| 20 | інших |  | од. |  | 257 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: |  | % |  | 92,6 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) |  | % |  | 92,6 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) |  | % |  | 91,9 |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) |  | % |  | 95,9 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: |  | км |  | 100,8 |
| 26 | водоводів |  | км |  | 25,7 |
| 27 | вуличної мережі |  | км |  | 62,7 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км |  | 12,4 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) |  | од./км |  | 115 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  | км |  | 53,7 |
| 31 | водоводів |  | км |  | 9,1 |
| 32 | вуличної мережі |  | км |  | 34,8 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км |  | 9,8 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: |  | % |  | 53,3 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) |  | % |  | 35,4 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) |  | % |  | 55,5 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) |  | % |  | 79 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом |  | осіб |  | 59 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання |  | осіб |  | 55 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) |  | ос./1000 од. |  | 5 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) |  | осіб/1 км |  | 0,5 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік |  | тис.м-3/рік |  | 1061,8 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому |  | тис.м-3/добу |  | 2,9 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік |  | тис.м-3/рік |  | - |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік |  | тис.м-3/рік |  | - |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах |  | тис.м-3/добу |  | - |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік |  | тис.м-3/рік |  | 1035,8 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу |  | тис.м-3/добу |  | 2,8 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: |  | тис.м-3/рік |  | 745,3 |
| 50 | населенню |  | тис.м-3/рік |  | 649,9 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: |  | тис.м-3/рік |  | 55,4 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі |  | тис.м-3/рік |  | 26 |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі |  | тис.м-3/рік |  | 29,4 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) |  | % |  | 5,2 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: |  | тис.м-3/рік |  | 261,1 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) |  | тис.м-3/рік |  | 0,0 |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) |  | тис.м-3/рік |  | 261,1 |
| 58 | Частка втрат до піднятої води у мережу (рядок 57/рядок 42х100) |  | % |  | 24,6 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) |  | тис.м-3/км |  | 2,6 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) |  | л/добу |  | 125,9 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) |  | л/добу |  | 79 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон |  | од. |  | 14 |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води |  | тис.м-3 |  | 4,4 |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води |  | тис.м-3 |  | 4,0 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) |  | % |  | 91 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів |  | од. |  | - |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: |  | од. |  | 2 |
| 68 | кількість свердловин |  | од. |  | 20 |
| 69 | Кількість окремих свердловин |  | од. |  | 20 |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому |  | од. |  | 20 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів |  | од. |  | 5 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води |  | тис.кВт/год |  | 756,2 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м-3 води |  | кВт*год/м-3 |  | 0,7 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання |  | од. |  | 0 |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води |  | тис.кВт/год |  | 0 |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 води |  | кВт*год/м-3 |  | 0 |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води |  | од. |  | 2 |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання |  | од. |  | 28 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. |  | - |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води |  | тис.кВт/год |  | 896,9 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м-3 води у мережу |  | кВт*год./м-3 |  | 0,86 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку |  | од. |  | 13 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати |  | од. |  | - |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/(рядок 82+83)х100) |  | % |  | 100 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  | од. |  | - |
| 86 | рідкого хлору |  | од. |  | - |
| 87 | гіпохлориду |  | од. |  | 1 |
| 88 | ультрафіолету |  | од. |  | - |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. |  | - |
| 90 | Кількість лабораторій |  | од. |  | 1 |
| 91 | Кількість майстерень |  | од. |  | 1 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  | од. |  | 3 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу |  | тис.м-3/добу |  | 5,4 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів |  | тис.м-3/добу |  | 7,7 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд |  | тис.м-3/добу |  | - |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) |  | % |  | 53 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) |  | % |  | 38 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) |  | % |  |  |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік |  | аварії |  | 252 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) |  | аварії/км |  | 3 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік |  | тис.кВт/год |  | 1653 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік |  | тис.грн |  | 2762 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м-3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) |  | кВт*год/м-3 |  | 1,6 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік |  | тис.грн |  | 10333 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) |  | грн./м-3 |  | 13,86 |
| +106 | Витрати на оплату праці за рік |  | тис.грн |  | 4206 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) |  | % |  | 40,7 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) |  | % |  | 27 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік |  | тис.грн |  | - |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) |  | % |  | - |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік |  | тис.грн |  | 658 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  | тис.грн |  | 658 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) |  | % |  | 6 |
| № з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення |  | Одиниця виміру |  |  |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) |  | од. |  | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |  | осіб |  | 23724 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |  | осіб |  | 13095 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж |  | осіб |  | 13095 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків |  | осіб |  | 0 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: |  | од. |  | 7356 |
| 7 | населення |  | од. |  | 7143 |
| 8 | бюджетних установ |  | од. |  | 37 |
| 9 | інших |  | од. |  | 176 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |  | % |  | 55,2 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |  | % |  | 100 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) |  | % |  | 0 |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод |  | од. |  | 0 |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) |  | % |  | 0 |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: |  | км |  | 67,7 |
| 16 | головних колекторів з них.: |  | км |  | 15 |
| 17 | напірних трубопроводів |  | км |  | 11,4 |
| 18 | вуличної мережі |  | км |  | 30,2 |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км |  | 22,5 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) |  | од./км |  | 108 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |  | км |  | 30 |
| 22 | головних колекторів з них.: |  | км |  | 7,9 |
| 23 | напірних трубопроводів |  | км |  | 3,4 |
| 24 | вуличної мережі |  | км |  | 11,3 |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі |  | км |  | 10,8 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: |  | % |  | 44,3 |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) з них: |  | % |  | 52,7 |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) |  | % |  | 29,8 |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) |  | % |  | 37,4 |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) |  | % |  | 48 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом |  | осіб |  | 90 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення |  | осіб |  | 86 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) |  | ос./1000 од. |  | 12 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) |  | осіб/1 км |  | 1,3 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: |  | тис.м-3/рік |  | 934 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення |  | тис.м-3/рік |  | - |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод |  | тис.м-3/добу |  | 2,5 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: |  | тис.м-3/рік |  | 934 |
| 39 | з повним біологічним очищенням |  | тис.м-3/рік |  | - |
| 40 | з доочищенням |  | тис.м-3/рік |  | 934 |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах |  | тис.м-3/добу |  | 2,6 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38) |  | тис.м-3/рік |  | - |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) |  | % |  | - |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39) |  | тис.м-3/рік |  | - |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 43/рядок 35х100) |  | % |  | - |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік |  | тис.м-3/рік |  | - |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) |  | % |  | - |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: |  | тис.м-3/рік |  | 934 |
| 49 | населенню |  | тис.м-3/рік |  | 433 |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік |  | од. |  | 1040 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) |  | од./км |  | 15 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік |  | аварії/рік |  | 3 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) |  | аварії/км |  | - |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 49/рядок 3х1000000/365) |  | л/добу |  | 91 |
| 55 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод |  | од. |  | 5 |
| 56 | Кількість очисних споруд водовідведення |  | од. |  | 1 |
| 57 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення |  | од. |  | 16 |
| 58 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. |  | - |
| 59 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |  | од. |  | - |
| 60 | рідкого хлору |  | од. |  | - |
| 61 | гіпохлориду |  | од. |  | - |
| 62 | ультрафіолету |  | од. |  | - |
| 63 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |  | од. |  | - |
| 64 | Кількість лабораторій |  | од. |  | 1 |
| 65 | Кількість майстерень |  | од. |  | 2 |
| 66 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |  | од. |  | 4 |
| 67 | Установлена потужність водовідведення |  | тис.м-3/добу |  | 6,8 |
| 68 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення |  | тис.м-3/добу |  | 6,8 |
| 69 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення |  | тис.м-3/добу |  | 6,8 |
| 70 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 67х100) |  | % |  | 37,6 |
| 71 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 69х100) |  | % |  | 37,6 |
| 72 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: |  | тис.кВт*год |  | 579 |
| 73 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод |  | тис.кВт*год |  | 98 |
| 74 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м-3 стічних вод (рядок 73/рядок 38) |  | кВт*год/м-3 |  | 0,1 |
| 75 | загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод |  | тис.кВт*год |  | 404 |
| 76 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м-3 стічних вод (рядок 75/рядок 35) |  | кВт*год/м-3 |  | 0,4 |
| 77 | Витрати на електричну енергію за рік |  | тис.грн |  | 978 |
| 78 | Питомі витрати електроенергії на 1м-3 стічних вод (рядок 72/рядок 35) |  | кВт*год/м-3 |  | 0,6 |
| 79 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік |  | тис.грн |  | 12009 |
| 80 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 79/рядок 48) |  | грн./м-3 |  | 12,86 |
| 81 | Витрати на оплату праці за рік |  | тис.грн |  | 6556 |
| 82 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 81/рядок 79х100) |  | % |  | 54,6 |
| 83 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 77/рядок 79х100) |  | % |  | 8,1 |
| 84 | Амортизаційні відрахування за рік |  | тис.грн |  | 1298 |
| 85 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік |  | тис.грн |  | 1298 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 84/рядок 79х100) |  | % |  | 10,8 |
| Кількість багатоповерхових будинків |  |  |  | од. 114 |  |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) із них: |  |  |  | од. 6979 |  |
| обладнані приладами обліку |  |  |  | од. 6535 |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) |  |  |  | од. 4365 |  |
| Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) |  |  |  | од. 4004 |  |
| Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) |  |  |  | од. 5 |  |
| *1 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: |  |  |  |  |
|  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) |  |  |  |
| 1 … | М. Канів | 23724 |  |  |  |

| Директор | ________ (підпис) | В.М. Цюкало |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |
| Заступник директора з фінансів | ________ (підпис) | С.І. Гріненко |

Головний інженер                                                ________           М.Ю. Кулєшов 
                                                                                (підпис)